## 污水处理站设备清单
高新院区污水处理站设备调研清单（附件2）
编号 | 设备名称 | 型号、参数 | 数量 | 单位
一 | 调节池
1 | 潜污泵 | Q=85m3/h,N=7.5kW,H=16m,自耦式安装。控制要求:配套电控箱(IP65),配置超声波液位计,根据设置水位自动启、停,远程、就地、自动。 | 2 | 台
2 | 潜水搅拌器 | QJB4/12-620/3-480S,N=4kW,叶轮直径620mm,转速480r/min,绕组绝缘等级F级,防护等级IP68。设备含主机及起吊装置,导杆、支架等安装系统 | 4 | 台
3 | 超声波液位计 | 量程0-20米,支架安装 | 1 | 套
二 | 事故池
1 | 潜污泵 | Q=85m3/h,N=7.5kW,H=16m,自耦式安装。控制要求:配套电控箱(IP65),配置超声波液位计,根据设置水位自动启、停,远程、就地、自动。 | 2 | 台
2 | 潜水搅拌器 | QJB4/12-620/3-480S,N=4kW,叶轮直径620mm,转速480r/min,绕组绝缘等级F级,防护等级IP68。设备含主机及起吊装置,导杆、支架等安装系统 | 4 | 台
3 | 超声波液位计 | 量程0-20米,支架安装 | 1 | 套
三 | 厌氧池
1 | 潜水推流器 | QJB1.5/4-1100/2-63P,N=1.5kW,叶轮直径1100mm,转速 63r/min,绕组绝缘等级F级,防护等级IP68。设备含主机及起吊装置,导杆、支架等安装系统 | 2 | 台
四 | 缺氧池
1 | 潜水推流器 | QJB1.5/4-1100/2-63P,N=1.5kW,叶轮直径1100mm,转速63r/min,绕组绝缘等级F级,防护等级IP68。设备含主机及起吊装置,导杆、支架等安装系统 | 2 | 台
五 | 好氧池
1 | 橡胶膜片微孔曝气管 | 型号:DN65×800;规格:65×800;通气量:5-10(m3/m·h);服务面积0.5~1;长度:800mm;直径:DN65 | 56 | 套
2 | 潜水回流泵 | 型号:QJB-W4,公称直径:DN150,叶轮直径:DN100；电机功率:N=0.85kw,防护等级:IP68;绝缘等级:F;流量:Q=100m3/h,扬程:H=0.6m;机壳材质:铸铁,全套设备含主机及起吊装置,导杆、支架等安装系统 | 2 | 台
3 | 溶氧仪 | 仪表精度:ppmO2:%%P1%%%P1Digit,模拟输出:隔离式0/4~20mA输出选择,电源输入:88~265VAC宽电源、50/60Hz,保护等级:IP65;电极类型:极谱型电极 | 2 | 套
六 | 沉淀池
1 | 剩余污泥泵 | Q=40m3/h,N=3kW,H=12m,自耦式安装。控制要求:配套电控箱(IP65)就地、远程,时间控制,定时间断运行。 | 2 | 台
2 | 回流污泥泵 | Q=40m3/h,N=3kW,H=12m,自耦式安装。控制要求:配套电控箱(IP65)就地、远程,时间控制,定时间断运行。 | 2 | 台
3 | 蜂窝斜管 | %%C50,片厚0.45mm | 40 | m3
4 | 集水池 | A×B×δ=300×350×1.5
七 | 污泥池
1 | 污泥泵 | Q=10m3/h,N=15kW,H=1.5m,自耦式安装。控制要求:配套电控箱(IP65)就地、远程。 | 2 | 台
2 | 潜水搅拌器 | QJB4/12-620/3-480S,N=4kW,叶轮直径620mm,转速480r/min,绕组绝缘等级F级,防护等级IP68。设备含主机及起吊装置,导杆、支架等安装系统 | 1 | 台
八 | 污泥脱水间
1 | 污泥脱水系统 |  | 1 | 套
2 | 隔膜板框压滤机 | BJ40/630-30U,过滤面价40㎡,脱水污泥含水率≤60 Q=8m3/h,N=3kW,H=60m,自耦式安装。控制要求:配套电控箱 | 1 | 台
3 | 螺杆污泥泵 | (IP65) | 2 | 台
4 | 污泥调理罐 | %%C×H=1200×1500mm 就地、远程。 | 1 | 台
5 | PAM溶药、加药系统 |  | 1 | 套
九 | 次氯酸钠加药间
1 | 次氯酸钠加药系统 | 300L/H | 2 | 台
2 | 污泥池次氯酸钠加药系统 | 15L/H | 2 | 台
3 | 感染科废水次氯酸钠加药系统 | 15L/H | 2 | 台
十 | 次氯酸钠原料间
1 | 次氯酸钠储罐 | %%C×H=1200×2000mm,2.0m³ | 1 | 个
2 | 次氯酸钠储罐 | %%C×H=1200×2000mm,2.0m³ | 1 | 个
十一 | 在线监测室
1 | 氨氮 | NH3-N2111型成套含控制 | 1 | 套
2 | 流量 | RC-MQ-LIULIANG成套含巴歇尔槽3# | 1 | 套
3 | 余氯 | CL750M成套含控制及数采仪 | 1 | 套
4 | COD | CODcr-2101型成套含控制 | 1 | 套
5 | Ph值 | PHG-217D工业成套含控制 | 1 | 套
十二 | 除臭设备间
1 | 除臭设备 | 臭气收集建(构)筑物包括:污水处理池全部,污泥脱水间、格栅间、调节池、事故池、 | 1 | 套
十三 | 风机房
1 | 罗茨风机 | Q=4.25m3/min,N=11kw,P=72.9kPa | 3 | 台
十四 | 格栅间
1 | 细格栅 | 型号:GSHZ型回转式格栅除污机;参数:B1=600mm,b=2mm,α=60%%D,1.1kw渠深:H=1900mm,防护等级:IP65;附件:栅渣收集输送机(SFL-260,L=2600) | 2 | 台