乐山市人民医院高新院区能源站年度运维服务方案

乐山市人民院高新院区位于四川省乐山市高新区惠安路639号，占地面积约360亩，建筑面积约38万平米，其中地面业务面积约26万平米，地下室包括能源站一处、变配电室9套（医院使用7套）、暖通换热站十个、供水机房两套，生活换热站4个，手术室约70余间（包括中心手术室、眼科手术室、日间手术室、妇科手术室、肛肠科手术室、肿瘤血液病房），集水坑约200余个。

## 一、服务范围及总体要求：

1.保障乐山市人民医院高新院区内能源站高效、安全、经济运行及其末端设施设备的日常运行与维护，保障水、电、气（汽）、暖通、净化等系统良好运作，其包括但不限于：变配电系统、空调系统、通风系统、层流净化系统、洁净实验室系统、制冷设备等特种设备系统、照明系统、给排水系统、各类型管路管井系统、机电群控系统（含所管理的设备机房监控系统）等所有机电项目的日常运行操作、清理保养、维修维护和安全管理，做好相关记录并建立技术档案。

2.严格按《四川省等级医院评审标准》中的三级甲类医院管理标准及医院现有管理制度及医院《动力维保科管理制度》，落实相关工作人员的岗位职责，制定设备巡检、保养、维修维护计划，建立运行记录、维修档案、建立档案管理制度。各类职责、制度上墙明示。运维人员需具备岗位所需的必要资质，进行岗前培训和定期安全教育，并做好记录。

3.负责制定各类设备（含第三方维修设备）的检查、检测、年检工作计划，并提交医院审核；并协助医院落实完成各种检查、检测、年检工作计划实施。做好日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助本项目外第三方维保单位的专业维修、保养工作，保障相关设备、设施运行完好，并做好相关记录。在由医院指定的本项目外第三方单位对医院的设备、设施进行维修、保养、改造、施工时，负责协调、配合和现场监管。

4.重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针。

5.负责提供为满足医院项目要求所需的所有维修的基础工具及防护用具，（大型机具、特种作业工具除外）。运维相关人员配备对讲机/手持机等必要的通讯设备。

6.负责高新院区指定区域的门、窗、木制家具、锁具、天花板的维修维护，下水管路的疏通及零星维修。

7.日常维护和接报维修率达到100%执行。

8.加强用能设备管理和能耗管理，能采取科学、有效、合理的节能、节约措施，协助医院做好节能运行监测。

9.设备、设施日常维修维护所需材料执行医院管理规定，除空调、净化、通排风系统已明确包含的内容外由医院购买。如遇紧急维修、抢修所需要的耗材配件无法及时从院方处获得的，经医院同意后，可以自行采购，费用由院方审核后按流程支付。相关材料、物资经由运维单位执行维护、使用的，需做好相关记录及用材统计工作。

10.协助医院建立完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等，并按医院要求汇总编制台账。为医院提供能够有效执行的设施设备管理方案。

11.抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。服从医院安全管理人员的指令，承担合同期内服务委托管理范围内的安全生产主体责任。协助医院完善各类应急预案，并按计划组织演练。

12.负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项，完成医院下发的各项指令性任务和迎检工作。

13.所有设备运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表等资料必须每月上交医院相关职能科室。

14.执行医院制定的6S管理标准。机房、值班室等责任区管理制度齐全、标识清楚，做好各种安全用具、设备备品、维修工具及维修档案的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面、管线、管井干净整洁、无破损、无渗水、漏气、漏电、锈蚀等现象。

15.无条件接受医院职能科室的监督管理，遵守医疗机构从业人员行为规范等法律法规、医院规章制度和《动力维保科工作制度》，按岗位实行24小时值班制度。按医院管理科室要求执行主动服务维修模式。

16.对设备或系统出现重大故障、事故，应合规合法安全妥善处置。做好有关设备故障、事故技术分析，并提交不良事件报告或事故报告，配合相关部门责任认定及事后处理工作。

二、机电运行、综合维修具体要求

1.给排水系统及维修

1.1保障高新院区全院区区域内给水、排水系统运行正常。

1.2负责全院区区域内给水、排水系统的阀门、龙头、开关等的日常维修、保养；管线的维修、保养（如保温，刷漆等）工作，管线、阀门、龙头无跑、冒、滴、漏；院区内全部下水，地漏疏通工作；屋面天沟、雨水排放管路等维修维护，并做好相关记录。

1.3负责净水系统日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助本项目外第三方维保单位的专业维修、保养工作，保障相关设备、设施运行完好，并做好相关记录。

1.4负责水泵机房、生活热水机房设备设施的日常操作、巡视、基础维护、保养及安全工作，并做好相关记录；每2小时巡视一次设备设施，每2小时记录一次主要仪表及参数。

1.5每天巡查污水坑、集水坑，每月巡查一次化粪池，每季度巡查一次污水过井，并作好相关记录。

1.6负责高新院区所有区域的防汛工作（防汛防冻物资由医院提供），每半月检查室内外污水、雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视各排水水泵。

1.7负责各种循环泵、吸引泵、冷却水泵、潜水泵等日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助本项目外第三方维保单位的专业维修、保养工作，保障相关设备、设施运行完好，并做好相关记录。

1.8根据医院需求合理调节供热水的时间、温度、流量等，采取合理有效的节能运行措施。

1.9每年组织运行值班人员开展一次应急操作演练。

1.10保证排水系统的正常运转，防止阻塞。

1.11根据现场情况，制定事故应急处理方案，制定停水、爆管等应急处理程序。计划停水和检修性停水按规定提前至少一周通知医院管理科室，以便做好安排。

1.12生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，如发生虫、鼠害应及时上报医院，并协助医院做好灭虫、灭鼠工作。

1.13做好二次供水管理工作，定期巡查生活水箱，建立二次供水管理台账。每天进行一次余氯检测，每半年对生活水箱进行全面清洗消毒，并协助医院做好水样采取及水质检测工作。

1.14服务期限内无重大管理责任事故。

1.15计量器具、压力仪表按规定周期送检校验。

1.16做好节约用水工作。

2.供配电、照明、电气系统及维修

2.1做好高新院区全院区内变配电站内设备设施的日常操作、值守、巡视、保养及安全工作，并做好相关记录。协助本项目外第三方维保单位的专业检修、保养工作，保障相关设备、设施运行完好。

2.2严格执行医院《变、配电室运行维护制度》、《发电机房管理制度》、《设备故障缺陷管理制度》，按要求配合做好停送电倒闸操作，并配合做好各部门协调工作，倒闸前必须确保通知到各科室。遇到停电，立即向医院有关部门上报并按医院预案做好应急工作,避免影响医疗和科研工作安全。

2.3根据国家规范要求，按时做好安全设备、防护用品的定期送检，并确保合格。

2.4维修人员必须持证上岗。建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障。每年组织工作人员做一次应急操作演练。

2.5负责院区内全部照明灯具及各楼层配电元器件日常巡视、维修、保养；包括灯具、插座、线路检查维修，增加变更电源开关、插座等；公共使用的照明、指示灯具线路、开关等要保证完好，确保用电安全。

2.6负责全院区区域内除变配电站以外所有配电箱（柜）的维修、保养，电器元件的更换，及电力管井的管理。

2.7负责维护工作责任区内的线路、电缆、桥架、母线，包括强弱电各类线路维护管理。

2.8对区域内所有排风扇定期保养、维护，并做好相关记录。

2.9配合全院的避雷检测工作、维护工作，并做好相关记录。

2.10负责指定区域的UPS不间断电源及系统日常巡视工作，并做好相关记录。

2.11负责所有机电设备设施配电柜（箱）、控制柜（箱）清理、维护、维修。

2.12管理和维护好各楼宇灯光亮化的设施，明确停、送电审批权限。制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，对突发停电或发生特殊紧急情况，如火灾、地震、水灾时，有应急预案，及时采取应急措施。

2.13设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，如发生虫、鼠害应及时上报医院，并协助医院做好灭虫、灭鼠工作。

3、供气（汽）系统及维修

3.1负责蒸汽、燃气管道的安全管理、日常维修维护。

3.2配合主管部门进行压力容器及其附件的年检。

- 4.空调、净化、通排风系统运行管理及运维

- 4.1方案简介

4.1.1需同时具备中央空调维修及空气净化设备维修的能力，维修人员须取得相关专业职业证书（涉及电工操作证、焊工操作证、制冷工操作证）。

4.1.2需制定详细的《中央空调系统保养维护规程》，及对应的《中央空调年度运维计划》，制定每周、每月、每季度、半年及全年的运维计划。

4.1.3按照《医院空气净化管理规范》的要求，确保医院空气质量符合GB 50333及GB l5982的检测要求。

4.1.4派专人（取得相应资质证书）监管全院中央空调及净化系统，每天按计划对相关设备管路巡检并作相应记录登记，实行24小时驻院值班。

4.1.5派专人（取得相应资质证书）负责层流净化系统的监测、维护，确保系统安全稳定运行。

4.1.6负责对空调系统风机盘管（含滤网、出风口、回风口）清洗、消毒，以及突发情况下全院空调滤网（含所有分体空调）的应急清洗、消毒，确保空气质量检测合格。

4.1.7负责空调系统的水质处理及系统换季清洗。

4.1.8负责对层流净化系统（手术、ICU成套系统）的维修、保养，初、中、高效滤网的定期清洗、消毒、更换，确保净化系统安全运行。

4.1.9具备对医院所有中央空调主机、锅炉及整体系统的维修、保养能力，确保主机安全稳定运行。

4.1.10能遵守医院的各项规章制度，服从职能科室的管理，并对医院指令性任务进行及时响应。

4.1.11按院方整体部署，组织相关人员开展应急演练。

4.1.12 需配备维护保养日常工具，登高工具（包括登高车），院内转运车。

4.1.13储备常用易损配件，并以优惠价格向院方提供合格的维修配件和合格证，若非易损件损坏需在外发货的，其交贷期不得超过7天。单价在500元上的配件，维修前向院方提供配件报价清单，经院方审核后生效；单价在500元以下的易损件，由运维公司免费更换。

- 4.2中央空调通风系统设备简介

- 4.2.1能源站：

- 能源站包含：开利离心式冷水机组4台、开利磁悬浮离心式冷水机组1台共计5台，冷冻水泵7台，冷却水泵7台，华大7M真空热水机组3台、华大2M真空热水机组2台共计5台，热水换热泵3台，海德利直流盘管蒸汽机组6台，金菱制冷冷却塔3组。

- 4.2.2各楼栋换热间：

各楼栋换热间包含：冷、热水换热泵共计57台，水处理器17个，真空脱气除氧机17个，板式换热器40台，分水器16个，集水器16个，排风机64台，各类手动、电动阀们若干。

- 4.2.3末端设备：

- 末端设备包含：风冷热泵20台，普通风机盘管5283台，微静电过滤器器2718台，四盘制风机盘管302台，组合式空调机组、（内带微静电过滤器）、风柜308台，全院风管面积12.6万㎡，各类回风口5468个，各类出风口7880个。

- 4.2.4以上空调系统同时满足整个院区办公区域、住院病房、手术室、门急诊制冷制热要求， 为整个院区工作开展提供了舒适清醒的工作环境。

4.2.5由于医院的特殊性，特别是对手术室净化空调系统的要求，要求运维单位必须保证医院空调系统的正常运行。委派维修经验丰富的运维人员负责日常洁净空调、舒适性空调以及新排风系统的运行巡检、突发故障的处理等，保证医院空调设备正常运行，保证湿度及温度在规范允许范围内，确保换气次数满足规范要求，发现问题及时处理。

4.2.6每日对空调系统的压差、温湿度、控制系统等关键部位进行巡检、监测、维护。发现重大问题要及时处理并报告医院相关科室，对所有操作均必须有详细的记录并接受甲方管理人员的检查。维护保养时应安排足够的技术人员及工人实施，降低对医院工作的影响。为了使运行、维护保养等落到实处，便于督促、检查。同时为了原始数据的积累，有利于以后总结和参考，中央空调主要设备都必须有运行、维护保养与检修记录。

4.2.7运维单位应制定各种保证运维工作顺利开展的运行管理制度，包括运维人员的工作制度、巡检制度、突发事件和紧急情况应急预案、设备操作流程、设备机房管理制度、值班制度等。

- 4.2.8定期对中央空调的水系统进行清洗杀菌。

- 4.3运维计划

- 4.3.1中央空调主机运维

- 4.3.1.1年度主机设备维护保养

- 4.3.1.1.1工作内容：年度保养、维护、清理项目 （每年1次），主要包括：设备更换润滑油，清洗维护，机组泄漏测试，校核运行控制元件，检查主接触器，调紧电气连接，检查起动电缆 和控制接触器，检查仪表/指示灯，校核压缩机电流和电压，校核控制元件，校核水流开关，必要时更换相应的设备配件。

- 4.3.1.1.2主机设备数量：4台离心式冷水式机组、1台磁悬浮离心式冷水机组

- 4.3.1.2冷冻水、冷却水、热水循环水泵维护保养

检查是否有漏水情况，检查是 否有异常振动，检查泵休及电机表面温度，检查水泵电机电流，根据需求进行设备润滑，根据需求测量电机绝缘，检查防泄漏密封垫，检查水封/阀门，检查机组常规运行条件，检测所有的排水盘和排水管路，检测所有的压力表和温度表；检查并记录出入水温度；检查出入水压力，检查过滤器。

- 4.3.2冷却塔机器附属设备运维

- 4.3.2.1日常冷却塔维护项目、设备维护项目：单日巡查一次，并以周维护、月维护、季维护、半年维护四个工作形式，对冷却塔的风机（包含风机电机）进行检查，每日检查电机的绝缘状况、运行状况，针对故障隐患进行处理。

- 4.3.2.2冷却塔数量大型组套，冷却风机8台。

- 4.3.3组合式空调机组、风柜运维

- 维护项目：全院区组合式空调疾风、风柜总数为308台，单日巡查一次。并以周运维、月运维、季运维工作形式进行设备运行保障。

- 4.3.4净化空调高效过滤器更换

- 4.3.4.1根据医用净化室相关规定： 亚高效过滤器三个月更换一次；

高效过滤器三年更换一次。

4.3.4.2净化系统新风机亚高效过滤器数量12个；尺寸： W592*H592*D292，风量：3600m3 /h、 效率H10，阻力110Pa、效率等级：H12

4.3.4.3净化系统新风机亚高效过滤器数量8个；尺寸：W490*H490*D292 ，风量：1800m3/h、效率H10，阻力110Pa、效率等级：H12；

4.3.4.4净化系统新风机亚高效过滤器数量5个；尺寸：W592*H287*D292，风量：1800m3/h、效率H10，阻力110Pa、效率等级：H12；

4.3.4.5净化系统新风机亚高效过滤器数量22个；尺寸W592*H490*D292风量：3000m3/h、效率H10，阻力110Pa、效率等级：H12；

4.3.4.6将原有过滤器拆除后，安装新过滤器；

- 4.3.5净化空调初效过滤器季度更换

4.3.4.1根据医用净化室相关规定，初效过滤器每月需进行更换一次；

4.3.4.2本次医院项目中，更换一次初效过滤器总数为180个/次；

4.3.4.3共计更换次数=12*180=2160个/年；

4.3.4.4纸框无纺布板式式初效过滤器：

尺寸规格：W490*H490*D46（100E），效率等级：G4、数量：15

尺寸规格：W594*H289*D46（100E），效率等级：G4、数量：19

尺寸规格：W594*H490*D46（100E），效率等级：G4、数量：39

尺寸规格：W594*H594*D46（100E），效率 等级：G4、数量：48

- 4.3.4.5铝框无纺布覆网式板式初效过滤器：

尺寸规格：W490*H490*D46（100E），效率等级：G4、数量：8

尺寸规格：W595*H290*D46（100E），效率等级：G4、数量：5

尺寸规格：W595*H490*D46（100E），效率等级：G4、数量：29

尺寸规格：W595*H595*D46（100E），效率 等级：G4、数量：17

- 4.3.6净化空调中效过滤器季度更换

- 4.3.6.1根据医用净化室相关规定，中效过滤器每3月需进行更换一次；

4.3.6.2本次医院项目中，更换一次中效效过滤器总数为183个/次；

4.3.6.3共计更换次数=4*183=732个/年；

4.3.6.4镀锌框化纤袋式中效过滤器：

尺寸规格：W287*H592*D381-3 ，效率等级：F8、数量：9

尺寸规格：W490*H490*D381-5 ，效率等级：F8、数量：25

尺寸规格：W490*H592*D381-5，效率等级：F8、数量：33

尺寸规格：W592*H287*D381-6，效率等级：F8、数量：18

尺寸规格：W592*H490*D381-6 ，效率等级：F8、数量：36

尺寸规格：W592*H592*D381-6  ，效率等级：F8、数量：62

4.3.6.5将原有过滤器拆除后、安装新过滤器。

- 4.3.7室内末端（风机盘管）运维

采用周运维、月运维、季运维工作形式进行风机盘管运行保障。

4.3.8送排风机运维

采用日运维和月运维工作形式进行，主要工作内容为查机组风机是否运转正常。检测风机噪声是否超标，风机电机是否过热。

- 4.3.9空调冷冻水、冷却水、热水循环泵循环水管道运维

采用日运维和年度运维工作形式进行，主要工作内容为检查循环水是否清洁，如果系统中水质污浊采用专用清洗剂进行管道清洗排放后加注清水。检查系统中是否有空气，如有进行空气排泄。检查系统各阀门关闭是否严密，如有泄漏进行维修或更换。检查系统补水系统是否正常工作。

- 4.3.10风系统运维

采用日运维、周度、年度运维工作形式进行，对风口和风道进行清洁。全院区共有5283台风机盘管，出风口7880台，回风口5468台，每年对风管清洗一次共计125924㎡，普通风口每季度清洗一次，门诊风口每月清洗一次，手术室风口每周清洗一次。风系统运维范围包括但不限于：风机盘管、出风口、会风口、风幕机、风管，及其它附属设备。

- 4.3.11全新风机组FAU运维

采用日运维、周运维、季度运维、年度运维作形式进行。

- 4.3.12净化空调AHU运维

采用日运维、周运维、月运维形式进行，委派维修经验丰富的运维人员负责日常洁净空调系统的运行巡检、维护保养、突发故障的处理等，保证净化空调设备正常运行，保证湿度及温度在规范允许范围内，保证换气次数满足规范要求，发现问题及时处理。

- 4.3.13手术室及配套辅助房等日常运维

采用日运维、周运维形式进行，与层流相关设施设备包括但不限于：洁净区空调、送排风、手术间自动门及手术室其它附属设备。

- 4.3.14 ICU洁净区日常运维

采用日运维、周运维形式进行根据规范，ICU室需每日手术前对室内温、湿进行核验，核验后数据应符合洁净区规定，每日需根据实际情况多次核验。

- 4.3.15运维服务质量保证

4.3.15.1维护管理：所用配件必须符合国家标准的产品，主机零配件、机油等须为原厂配件，并提供有效的配件来源及合格证，经医院核实后方可更换。

4.3.15.2运行管理：手术室、ICU、NICU及CCU等的微环境应符合国家规范，设备、设施正常运行。

4.3.15.3人员管理：运维人员应严格执行国家洁净手术部建筑技术规范《GB 50333-2013》，并遵守医院管理规定。

4.3.15.4档案管理：运维记录及监测报告完整，资料按要求进行归档，并对监测报告进行归纳整理，档案资料运维单位、医院各保留壹份。

4.3.15.5质量管理：层流效果检查，通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；每半月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录；每月对各级别洁净手术部手术室每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录；每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录。每月对综合楼、门诊楼空调主机进行检测检查，杜绝隐患发生。

4.3.15.6所有检查应符合国家洁净手术部建筑技术规范《GB 50333-2013》、医院消毒卫生标准《GBl5982》、建筑物舒适性空调标准及其它适用于本项目的国家标准。

4.3.15.7运维单位每季度对净化区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、 照度等项目进行检测，每次检测数据由双方签字确认备案。

4.3.15.8在维护保养期间因运维单位责任而造成净化系统或设备不能正常使用，甚至造成不良后果，运维单位承担相应的赔偿责任。

- 4.4净化系统维护具体方案

配3-4名专职工作人员在医院负责净化设备的管理，日常维护和清洁保养。

- 4.5净化空调系统运维方案

手术部净化系统是一个集空气处理、空调、建筑装饰、电气控制、弱电系统、医用气体等多专业多功能的系统。该系统需严格遵循《医院洁净手术部建设标准》，将手术部整体环境、基本装备、器械设施经科学组合，大大提高了现代化手术部的有序、方便、安全、清洁和无菌程度，为手术的成功提供了必要的辅助保障。

- 4.6净化空调运维范围及细则

手术部净化空调维护保养包括：1、手术部净化空调系统；2、手术部净化空调自控系统。

4.7供暖、生活真空锅炉，蒸汽发生器运维方案

4.7.1采用日运维、月度、年度运维工作形式进行，根据厂家维保要求对真空锅炉、蒸汽发生器日常维护、保养，故障检修，定期对锅炉、蒸汽器进行能效检测和机组性能测试，确保机组安全高效运行，提供并在现场建立备品库提高故障维修应速度，对供热、供蒸汽提高保障。厂家要求备件如下：

| 序号 | 名称/型号 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | K型热电偶 | G 1/2", L =80,0~400℃ |
| 2 | K型热电偶 | G 1/2", L =180,0~400℃ |
| 3 | K型热电偶 | G 1/2", L =150,0~600℃ |
| 4 | 丹佛斯压力开关 | 2-14bar |
| 5 | 丹佛斯压力变送器 | 0~16bar |
| 6 | 丹佛斯压力变送器 | 0~40bar |
| 7 | 耐震压力表 | G 1/2".0-2.5MPa. |
| 8 | 耐震压力表 | G 1/2".0-6.0MP a , |
| 9 | 耐震压力表 | G 1/2".0-1.6MPa, |
| 10 | 耐震压力表 | G 1/2".0-0.6MPa. |
| 11 | 离子探针 | G 1/2, L =240mm |
| 12 | 点火枪 | M18-75m |

| 序号 | 名称/型号 | 规格 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻垢剂 | 20L | 每吨蒸汽50m1 |
| 2 | 水泵润滑油 | 220 S2G | 初次50h更换，第二次200h 更换，之后每500h更换一次 |
| 3 | 柱塞泵水封 | 3WP2821H用 | 每1000h更换 |
| 4 | 柱塞泵水封 | 3WP2821H用 | 每1500h更换 |
| 5 | 柱塞泵皮带 | 3WP2821H用 | 每5000h更换 |
| 6 | 柱塞泵止回阀 | 3WP2821H用 | 每2000h更换 |

    - 5.综合维修

5.1负责院区内所有建筑物的室内外巡视、维护、修缮、监管工作，包括各类门窗玻璃破损、地面修补维护，墙面、油漆涂料、屋顶修补（墙角、踢脚）、过桥、防水修补、工程类设备标识系统布置和维护等，并做好相关记录。

5.2协助第三方维保单位对医院各类标识系统（除工程设备类）的专业维修、保养工作，并做好相关记录。

5.3负责各类金属类家具（病床、陪客椅、床头柜、金属柜等）的维修，五金配件的更换工作，并做好相关记录。

5.4负责各类板式办公家具、椅类维修并做好相关记录。

5.5负责各类金属挂件维修、安装。

5.6协助医院对各类宣传标语悬挂。

5.7负责各类水池、龙头、便池、蹲便器、坐便器、卫生洁具等维修。

5.8负责各类小家电维修包含微波炉、开水箱、饮水器、洗衣机、冰箱、电视等的小修，协助第三方维保单位的专业维修、维保，并做好相关记录。

5.9小家具的制作安装、小型零星维修工程改造。

    - 6.其他服务

6.1配合公共区域的空调、风幕机的启停，照明、门窗的开关工作及节能降耗工作。

6.2负责拟定及发放停电、停水、停气等影响用户方面的各种通知（医院审核），并做好相关记录。

6.3负责协助医院每月完成能耗统计工作，并做好相关记录上报医院。

6.4负责压力容器、压力管道的安全管理，建立设备档案，根据国家规范要求，按时做好检验检测工作。

6.5配合第三方单位各类金属管道（含蒸汽管道）、金属栏杆日常维修维护、巡视、除锈油漆保养、安全工作，并做好相关记录。

6.6对突发事件、大型活动、恶劣天气进行应急处置、保障工作。

6.7每月巡查一次给排水竖井、配电竖井、配电间及设备层、地沟的管线（含强弱电）、电缆沟的电缆，并做好除尘及室内卫生，并做好相关记录。

6.8负责室内外景观（含景观水池水处理和照明）日常运行操作、巡视、保养、维修维护，并做好相关记录，保障相关设备、设施运行完好。

6.9配合医院做好污水处理站常态化巡检报修、紧急处置，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，保障相关设备、设施运行完好，并做好相关记录。

6.10协助医院及第三方完成零星修缮工程，协助医院做好施工场所的安全管理工作。

6.11负责维护维修包括日常用具类及一些未详但属于后勤部门管辖的区域及设施。

## 三、人员管理

1.人员管理要求

1.1服务期内，医院应对运维单位所招聘的新员工进行上岗考核，考核合格后方可正式入职。

1.2服务期内，医院对运维单位管理人员的任命有审核权。

1.3项目人员每月绩效考核指标，经医院管理科室核准后执行。

1.4服务期内，运维单位的工作人员，其司职的岗位必须相对固定，不得随意转岗、流动。如果变化，需经医院相关职能部门审核同意后方可调换。

- 2.人员配置要求

- 2.1驻场人员配置表

| - 序号 | - 岗位 | - 参考人数（人） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目经理 | - 1 |
| - 2 | - 总工程师 | - 1 |
| - 3 | - 班长 | - 4 |
| - 4 | - 综合维修 | - 35 |
| - 5 | - 变配电运行 | - 8 |
| - 6 | - 暖通运维 | - 14 |
| - 7 | - 暖通风口清洗 | - 14 |
| - 8 | - 文员 | - 1 |
| - 9 | - 合计 | - 78 |

2.1.1上表为医院测算的服务人数，运维单位应对本项目全院区不同情况进行充分的现场踏勘，并针对本项目自行测算，包含不同工种配置及人数。且项目包含全年365天7*24小时不间断服务，报价包含所设岗位综合价。

2.1.2运维单位所设岗位平均单价不得高于6200元（含所有用人成本）。

2.1.3各岗位员工实付工资（扣除社保、公积金、税金、加班费、补贴等一切福利费用后的工资）不得低于所设岗位限定最高单价的54%。

2.2管理人员要求：

2.2.1项目经理：学历要求本科及以上，具有工程师及以上职称；年龄30周岁以上，45周岁以下；工程管理、机电工程或相关专业，精通国家及四川地方劳动法规及用工政策，有5年以上机电运维或水电设施管理工作经验，或具有十万平米公建项目工程管理经历，或十年以上建筑工程管理经历。具有良好的品德及较强的责任心，具备良好的沟通技巧，表达能力；较强的应变能力，协调能力，能独立处理突发状况；较强的团队管理和沟通能力，能够承受一定的工作强度和压力。本项目经理人一经确定，未经采购人同意不得随意更换。

2.2.2总工程师：学历要求本科及以上，具有工程师及以上职称；年龄30周岁以上，50周岁以下；暖通、给排水、机电或相关专业，有3年以上医院机电运维或水电设施管理工作经验优先，具有良好的品德及较强的责任心，具备良好的沟通技巧，表达能力；较强的应变能力，协调能力，能独立处理突发状况。

2.2.3班长：大专及以上学历，具有相关专业证书，能熟练掌握office办公软件，有医院机电运维管理、水电设施管理、变配电运行管理3年以上工作经验优先，并对设施管理各方面业务有较深入的认识，年龄30周岁以上，45周岁以下，并能指导开展工作，具备一定的协调沟通能力；

2.2.4综合维修及机房运行人员：高中及以上学历，年龄40周岁以下，有从事高低压电力维修工作经验优先，专职疏通员有下水道疏通经验或排水施工安装工作经验的优先。吃苦耐劳，有团队精神，综合维修员除疏通员外必须持高、低压电工特种作业证，暖通运行人员必须持有制冷、净化相关证书。

2.3运维单位须认真填写管理人员及主要技术力量人员名单及基本情况，技术力量其他人员情况由各投标人酌情考虑填写。医院将对以上人员进场二个月后表现情况进行考核。如在培训、岗位操作过程中发现其不能胜任的，医院有权要求更换，直至满足医院运维实际要求为止。

2.4为保证服务质量，要求运维单位所投机电运维服务所有人员必须专职为医院服务，不得兼职。

2.5人员资质要求：本项目中凡要求按照国家相关规定持证（包括但不限于不限于电工证、焊工证、制冷工证、特种设备操作证、高空作业证、安全员证等上岗资格证及健康证、卫生体检证明等）上岗的人员，运维单位相关人员均须按文件要求100%持有效证件上岗，并由运维单位承担证书及其相关费用。

2.6运维单位派遣的运维人员，由运维公司购买社会养老保险，基础薪资不低于乐山市最低工资标准及同行业现行标准，执行标准需由双方签字确认。不得无故拖欠项目运维人员薪资。