## 地下室给排水
乐山市人民医院高新院区给排水设备清单
一：东区地下室给排水设备
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单台功率 （kw）
1 | 紫外线消毒器 ZXB-1080 | 型号、规格：ZXB-1080,Q=100~110m³/h,N=1.08KW | 台 | 2 | 1.08
2 | 低区恒压变频给水设备 4NP BOOST-APV45-20 | 型号、规格：4NP BOOST-APV45-20，单泵参数Q=30m³/h,H=40m,N=5.5K | 台 | 4 | 11
3 | 机房高区恒压变频给水设备3NP BOOST-APV32-60-2 | 型号、规格：3NP BOOST-APV32-60-2 。单泵参数:Q=33.3m³/h,H=78m,N=11KW | 套 | 3 | 11
4 | 恒压变频冷却塔补水泵 3NP BOOST-APV64-10 | 型号、规格：3NP BOOST-APV64-10，单泵参数Q=40.0m³/h，H=25m,N=5.5Kw | 套 | 3 | 5.5
5 | 低区(2#楼)热水循环泵 PH-101EH | 型号、规格 ：PH-101EH，单泵参数Q=3.5m³/h H=5m N=200W | 套 | 2 | 3.5
6 | 1#低区热水循环泵 PH-251EH | 型号、规格 ：PH-251EH，单泵参数Q=5.0m³/h H=5.0m N=410W | 套 | 2 | 0.4
7 | 1#高区热水循环泵 PH-251EH | 型号、规格 ：PH-251EH，单泵参数：Q=7.0m³/h H=7.5m N=410W | 套 | 2 | 0.4
8 | 高区(3#楼)热水循环泵 PH-251EH | 型号、规格 ：PH-251EH，单泵参数：Q=4.0m³/h H=7.5m N=410W | 套 | 2 | 0.4
9 | 高区(4#楼)热水循环泵 PH-253EH | 型号、规格 ：PH-253EH，单泵参数：Q=9.3m³/h H=7.5m N=410W | 套 | 2 | 0.4
10 | 低区(4#楼)热水循环泵 PH-101EH | 型号、规格 ：PH-101EH，单泵参数：Q=3.5m³/h H=5m N=200W | 套 | 2 | 0.2
11 | 低区(3#楼)热水循环泵 PH-101EH | 型号、规格 ：PH-101EH，单泵参数 ：Q=3.5m³/h H=5m N=200W | 套 | 2 | 0.2
12 | 潜水泵 Q=15.0m /h，H=20m，N=2.2Kw | 型号、规格：JYWQ50-15-20-1200-2.2 技术参数：Q=15.0m³ /h，H=20m，N=2.2Kw | 台 | 55 | 2.2
13 | 潜水泵 Q=40m /h，H=15m，N=4Kw | 型号、规格：JYWQ80-40-15-1600-4.0 技术参数：Q=40m³ /h，H=15m，N=4Kw | 台 | 20 | 4
14 | 潜水泵 Q=25m /h，H=15m，N=3Kw | 型号、规格： JYWQ65-25-18-1400-3.0 技术参数：Q=25m³ /h，H=15m，N=3Kw | 台 | 36 | 3
15 | 潜水泵 Q=25m /h，H=15m，N=3Kw | 型号、规格：JYWQ65-25-18-1400-3.0 技术参数：Q=25m³ /h，H=15m，N=3Kw | 台 | 30 | 3
16 | 潜水泵 Q=5m /h，H=15m，N=1.5Kw | 型号、规格：JYWQ50-5-15-1200-1.5 技术参数：Q=5m³ /h，H=15m，N=1.5Kw | 台 | 4 | 1.5
17 | 潜水泵 Q=1.5m /h，H=16m，N=0.37Kw | 技术参数：Q=1.5m³ /h，H=16m，N=0.37Kw | 台 | 1 | 0.37
二：西区地下室给排水设备
序号 | 设备名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单台功率 （kw）
1 | 紫外线消毒器 ZXB-720 | 型号、规格：ZXB-720,Q=70~75m³/h,N=0.72KW | 台 | 2 | 0.72
2 | 低区恒压变频给水设备 3NP BOOST-APV20-40 | 型号、规格：3NP BOOST-APV20-40。单泵参数Q=24m³/h,H=40m,N=5.5KW | 套 | 1 | 11
3 | 高区恒压变频给水设备 3NP BOOST-APV12-70 | 型号、规格：3NP BOOST-APV12-70 。单泵参数:Q=14m³/h,H=61m,N=5.5KW | 套 | 1 | 11
4 | 6#楼及厨房热水循环泵 PH-041EH | 型号、规格 ：PH-041EH，泵参数Q=1.0m³/h H=3.5m N=90W | 台 | 2 | 0.09
5 | 核医学热水循环泵 PH-041EH | 型号、规格 ：PH-041EH，泵参数Q=1.0m³/h H=3.5m N=90W | 台 | 2 | 0.09
6 | 14#楼及厨房热水循环泵 PH-041EH | 型号、规格 ：PH-041EH，泵参数Q=1.0m³/h H=3.5m N=90W | 台 | 2 | 0.09
7 | (5#楼)低区热水循环泵（左侧） PH-101EH | 型号、规格 ：PH-101EH，泵参数Q=2.46m³/h H=5m N=200W | 台 | 2 | 0.2
8 | (5#楼)低区热水循环泵（右侧） PH-101EH | 型号、规格 ：PH-101EH，泵参数Q=2.46m³/h H=5m N=200W | 台 | 2 | 0.2
9 | (5#楼)高区热水循环泵（左侧） PH-101EH | 型号、规格 ：PH-101EH，泵参数Q=2.46m³/h H=5m N=200W | 台 | 2 | 0.2
10 | (5#楼)高区热水循环泵（右侧） PH-101EH | 型号、规格 ：PH-101EH，泵参数Q=2.46m³/h H=5m N=200W | 台 | 2 | 0.2
11 | (7#楼)低区热水循环泵（左侧） PH-101EH | 型号、规格 ：PH-101EH，泵参数Q=2m³/h H=5m N=200W | 台 | 2 | 0.2
12 | (7#楼)低区热水循环泵（中间） PH-101EH | 型号、规格 ：PH-101EH，泵参数Q=2m³/h H=5m N=200W | 台 | 2 | 0.2
16 | 潜水泵 Q=15.0m³/h，H=20m，N=2.2Kw | 型号、规格：JYWQ50-15-20-1200-2.2 技术参数：Q=15.0m³/h，H=20m，N=2.2Kw | 台 | 51 | 2.2
17 | 潜水泵 Q=40m³/h，H=15m，N=4Kw | 型号、规格：JYWQ80-40-15-1600-4.0 技术参数：Q=40m³ /h，H=15m，N=4Kw | 台 | 4 | 4
18 | 潜水泵 Q=25m³/h，H=15m，N=3Kw | 型号、规格：JYWQ65-25-18-1400-3.0 技术参数：Q=25m³/h，H=15m，N=3Kw | 台 | 34 | 3
19 | 潜水泵 Q=1.5m³/h，H=16m，N=0.37Kw | 型号、规格：JYWQ50-10-15-1200-1.5 技术参数：Q=10m³ /h，H=15m，N=1.5Kw | 台 | 1 | 1.5
20 | 一体化污水提升设备 Q=7.2m /h，H=17m，N=1.1Kw | 型号、规格：OLL-GYQT-II-20 技术参数：Q=7.2m³ /h，H=17m，N=1.1Kw | 台 | 4 | 1.1