## Sheet1
乐山市人民医院污水、饮用水检测方案
序号 | 检测类别 | 检测点位 | 检测指标 | 检测频次 | 评价标准
1 | 废水 | 污水处理站废水总排口*5 | 化学需氧量、悬浮物 | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每周检测1天，每天采样3次，间隔两小时采样 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1和表2中预处理标准限值
2 |  |  | 粪大肠菌群 | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每月检测1天，每天采样3次 ，间隔两小时采样
3 |  |  | 粪大肠菌群、志贺氏菌、沙门氏菌、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯 | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每季度检测1天，每天采样3次，间隔两小时采样
4 |  | 衰变池*2 | 总α、总β | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每年检测1天，每天采样3次，间隔两小时采样
5 | 废水比对检测 | 废水在线监测设备5套 | 化学需氧量、氨氮、pH | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测、对比，每季度比对检测1天，频次按比对监测技术规范要求进行 | 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》HJ355-2019
6 | 固定污染源废气 | 天然气锅炉排气筒*7 | 废（烟）气参数、颗粒物、二氧化硫、烟气黑度 | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每年检测1天，每天采样3次 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表3中燃气锅炉特别排放限值。
7 |  |  | 废（烟）气参数、氮氧化物 | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每月检测1天，每天采样3次
8 | 无组织废气 | 2个污水处理站周界 | 臭气浓度、氨、氯气、硫化氢、甲烷（污水处理站内浓度最高点） | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每季度检测1天，1天采样4次 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
9 | 固定污染源废气 | 恶臭废气排气筒*3 | 废（烟）气参数、臭气浓度、氨、硫化氢 | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每季度检测1天，1天采样4次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值。
10 | 生活饮用水 | 二次供水管*7 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯 | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每半年检测1天，每天采样1次 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表1中标准限值
11 |  |  | 总大肠菌群、菌落总数 | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每月检测1天，每天采样1次
12 |  | 直饮机出水口*50 | 总大肠菌群、菌落总数 | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每季度检测1天，每天采样1次
13 |  | 压力蒸汽灭菌器冷凝水排放口*2 | 氧化硅（Si〇2)、铁、镉、铅、除铁、镉、铅以外的其他重金属、氯离子（（Ｃｌ－）)、磷酸盐（P2〇5)、电导率(25°C时）、pH、外观、硬度（碱性金属离子的总量） | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每半年检测1天，每天采样1次 | 医院消毒供应中心第1部分：管理规范WS 310.1—2016中表2
14 |  | 消毒供应纯水机设备出水口*9 | 蒸发残留、氧化硅（Si〇2)、铁、镉、铅、除铁、镉、铅以外的其他重金属、氯离子（（Ｃｌ－）)、磷酸盐（P2〇5)、电导率(25°C时）、pH、外观、硬度（碱性金属离子的总量） | 按照标准流程到检测点位自行采样、检测，每半年检测1天，每天采样1次 | 医院消毒供应中心第1部分：管理规范WS 310.1—2016中表1