附件    高新院区双活容灾机房建设项目主要功能需求

双活容灾机房位于乐山市人民医院高新院区8号楼三楼，建设面积约162平方米，建筑层高3.54米，梁下高约2.94米，框架结构。

双活容灾机房按功能划分为主机房、UPS电源室、操作室三个功能区。

机房建筑平面图

1、本项目机房建设目标达到GB50174-2017《数据中心中心设计规范》B级标准，且机房电能利用效率PUE值应不高于1.8。

2、装饰需求：墙面机房专用彩钢板，地面全钢防静电地板，顶面涂刷黑色防尘乳胶漆，12mm单片色钾防火玻璃隔断，不锈钢踢脚，甲级钢质防火门，密闭防火玻璃门，设备承重散力钢架，防尘，防水、防鼠等装饰工艺措施，原有装饰拆除，建渣清运等；

3、供配电需求：机房采用2路电源供电，分别引入2路电源到UPS电源室配电柜进行双电源切换，单路电源敷设距离约140米。每个IT机柜平均按5KW负荷考虑。电源室安装2台160KVA UPS主机组成1+1冗余系统，UPS系统电池延时2小时。

4、防雷接地需求：机房采用二三级防雷，机房接地采用大楼联合接地，要求接地阻值＜1欧姆，项目完工后竣工验收前出具具有防雷检测资质的第三方检测机构检测报告。

5、消防系统需求：拆除原有细水雾消防系统，新增火灾自动报警系统和无管网柜式七氟丙烷气体灭火系统，并接入院区消防控制室，项目完工后竣工验收前出具具有消防检测资质的第三方检测机构检测报告。

6、通风系统需求：机房新建1套新风系统，粗中效过滤；主机房新建1套排风系统，电源室新建一套防爆排风系统。

7、微模块系统需求：机房新建1套微模块系统，包括30台600*1200*2000mm机柜，3台列间精密空调，1台精密配电列头柜，1套冷通道封闭组件，1套微模块监控等。

8、精密空调：微模块内安装3台列间空调（制冷量≥60KW），电源室安装两台基站空调（制冷量≥12.5KW），空调室外机安装在楼顶平台上。

9、综合布线系统：网络布线柜到服务器机柜敷设12根网线和1根24芯万兆多模光缆OM4；网络布线机柜到到核心交换机柜之间采用铜缆跳线和光缆跳线连接；容灾双活中心机房到中心主机房敷设2根24芯单模光缆；容灾双活中心机房到1-8#楼网络间分别敷设1根24芯单模光缆；容灾双活中心机房到9#楼网络间敷设1根24芯室外单模铠装光缆；容灾双活中心机房到10-14#楼网络间分别敷设1根12芯室内单模光缆；机房内弱电采用机柜上走线方式方式，采用网格金属桥架及光纤线槽，项目完工后竣工验收前出具网线和光缆福禄克测试报告。

10、动环监控系统：机房新建1套动环监控系统，监测内容包括市电动力配电柜，UPS主机、蓄电池，氢气监测，空调、温湿度、漏水、新排风、消防、门禁、视频，微模块监测等，并将中心主机房、本部医院环控和异地机房纳入统一集中监控平台管理。

11、主要产品要求：机柜及微模块、UPS电源、精密空调选用一线知名品牌，配电柜开关元器件选用一线知名品牌。

12、门禁和监控：按照密评的要求安装国密门禁和国密监控。