## Sheet1
污水、饮用水检测清单
序号 | 检测类别 | 检测点位 | 检测指标 | 检测频次
1 | 废水 | 污水处理站废水总排口*5 | 化学需氧量、悬浮物 | 每周检测1天，每天采样3次，间隔两小时采样
2 |  |  | 粪大肠菌群 | 每月检测1天，每天采样3次 ，间隔两小时采样
3 |  |  | 粪大肠菌群、肠道病毒、结核杆菌、志贺氏菌、沙门氏菌、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总余氯 | 每季度检测1天，每天采样3次，间隔两小时采样
4 |  | 衰变池*2 | 总α、总β | 每年检测1天，每天采样3次，间隔两小时采样
5 |  | 压力蒸汽灭菌器冷凝水排放口*2 | pH、肉眼可见物、磷酸盐、总铁、总镉、总铅、总锌、总锰、钾、钠、钙、镁、氯离子、电导率、总硬度、二氧化硅、总残渣 | 每半年检测1天，每天采样1次
6 |  | 消毒供应纯水机设备出水口*9 | pH、肉眼可见物、磷酸盐、总铁、总镉、总铅、总锌、总锰、钾、钠、钙、镁、氯离子、电导率、总硬度、二氧化硅、总残渣 | 每半年检测1天，每天采样1次
7 | 废水比对检测 | 废水在线监测设备5套 | 化学需氧量、氨氮、pH、流量 | 每季度比对检测1天，频次按比对监测技术规范要求进行
8 | 固定污染源废气废气 | 天然气锅炉排气筒*7 | 废（烟）气参数、颗粒物、二氧化硫、烟气黑度 | 每年检测1天，每天采样3次
|  |  | 废（烟）气参数、氮氧化物 | 每月检测1天，每天采样3次
9 | 无组织废气 | 2个污水处理站周界 | 臭气浓度、氨、氯气、硫化氢、甲烷（污水处理站内浓度最高点） | 每季度检测1天，1天采样4次
10 | 固定污染源废气废气 | 恶臭废气排气筒*3 | 废（烟）气参数、臭气浓度、氨、硫化氢 | 每季度检测1天，1天采样4次
11 | 生活饮用水 | 二次供水管*7 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯 | 每半年检测1天，每天采样1次
12 |  |  | 总大肠菌群、菌落总数 | 每月检测1天，每天采样1次
13 |  | 直饮机出水口*50 | 总大肠菌群、菌落总数 | 每季度检测1天，每天采样1次
合计：