附件    高新院区双活容灾机房建设项目主要功能需求

双活容灾机房位于乐山市人民医院高新院区8号楼三楼，建设面积约162平方米，建筑层高3.54米，梁下高约2.94米，框架结构。

双活容灾机房按功能划分为主机房（约90平方米）、UPS电源室（约50平方米）、操作室（约22平方米）三个功能区。

机房建筑平面图

1、本项目机房建设目标达到GB50174-2017《数据中心中心设计规范》B级规范标准，且机房电能利用效率PUE值应不高于1.5。

2、装饰需求：墙面装饰机房专用彩钢板（12.5mm厚石膏复合彩钢板）；地面铺设无边全钢防静电地板；顶面涂刷黑色防尘乳胶漆；三个功能区之间采用12mm单片色钾防火玻璃隔断；1.0mm厚304不锈钢踢脚；出入门为双开甲级钢质防火防盗门（具有消防产品身份信息证明文件和“S”标签）；玻璃隔断安装不锈钢边框隔热防火玻璃门（具有消防产品身份信息证明文件和“S”标签）；50角钢/10#槽钢制作设备承重散力钢架；地面防尘；地面和墙面保温；地面墙面防水；防鼠等装饰工艺措施；操作室安装3工位定制钢制操作台和阻燃窗帘；原有装饰拆除；建渣清运等；

3、供配电需求：按照GB50174-2017《数据中心中心设计规范》B级标准，机房供电电源按一级负荷考虑，采用2路独立电源供电，从其他楼栋低压配电房分别引入2路电源到UPS电源室配电柜进行双电源切换，单路电源直线距离约140米。每个IT机柜平均按4KW负荷考虑。UPS电源室安装2台≥120KW/ KVA UPS主机组成1+1冗余系统，UPS系统电池延时≥2小时。配电柜开关选用国内国际一线品牌，铜芯电线采用WDZ-BYJ-0.45/0.75KV型；铜芯电力电缆采用WDZ-YJY-0.6/1kV型，应急消防线缆采用耐火阻燃型；强电电缆采用上走线方式；主机房和操作室安装LED照明灯具，UPS电源室安装LED防爆灯具，其他配套开关插座，桥架线缆线管等；

4、防雷接地需求：机房电源防雷采用二三级防雷，机房接地采用大楼联合接地，要求接地阻值＜1欧姆，操作室安装人体静电释放器，项目完工后竣工验收前出具具有防雷检测资质的第三方检测机构检测报告。

5、消防系统需求：拆除机房内原有水喷淋消防管道及其附件，机房新建火灾自动报警系统和无管网柜式七氟丙烷气体灭火系统，并接入医院院区消防控制室；机房根据规范要求安装泄压口，操作室配置空气呼吸器和二氧化碳手提灭火器；项目完工后竣工验收前出具具有消防检测资质的第三方检测机构检测报告。

6、通风系统需求：机房新建1套新风系统，粗中效过滤；机房新建1套排风系统，电源室新建一套防爆排风系统，配套防火阀、风机控制箱、保温风管、百叶风口，线管线材等辅材附件。

7、微模块系统需求：机房新建1套微模块系统包括30个柜位，其中机柜600*1200*2000mm（配套32A24位PDU插座），3台制冷量≥60KW的列间精密空调（恒温恒湿），1台精密配电列头柜（≥7寸触摸显示屏），1套冷通道封闭组件（自动平移端门，门禁，天窗，线槽，盲板等），1套微模块监控（配套≥40寸触摸显示屏）等。

8、精密空调：微模块内安装3台列间空调（制冷量≥60KW），电源室安装两台基站空调（制冷量≥12.5KW），空调室外机安装在楼顶平台指定位置，单台空调管路敷设距离约80米。

9、综合布线系统：网络布线柜到每台普通机柜分别敷设12条六类非屏蔽网线和1根24芯万兆多模光缆OM4；网络布线机柜到到核心交换机柜之间采用铜缆跳线和光缆跳线连接；容灾双活中心机房到本楼栋中心机房敷设72芯单模光缆；容灾双活中心机房到1-8#楼指定网络间分别敷设1根24芯单模光缆；容灾双活中心机房到9#楼指定网络间敷设1根12芯室外单模铠装光缆；容灾双活中心机房到10-14#楼指定网络间分别敷设1根12芯室内单模光缆；机房内弱电采用机柜上走线方式，安装网格金属桥架及光纤线槽；楼栋间室内光缆沿弱电桥架敷设，部分缺失桥架、线管需重新敷设打通，根据施工现场综合考虑；室外光缆沿室外弱电桥架，弱电井，预埋电缆沟敷设，部分路段地面开挖回填，根据施工现场综合考虑；项目完工后竣工验收前出具网线和光缆福禄克测试报告。

10、动环监控系统：机房新建1套动环监控系统，监测内容包括市电动力配电柜，UPS主机、蓄电池，氢气监测，空调、温湿度、漏水、新排风、消防、门禁、视频，微模块监测等，并将本楼栋中心机房和白塔院区2个机房的动环监控纳入统一集中监控平台管理。

11、门禁和视频监控：门禁安装≥7寸触摸屏人脸识别门禁一体机，支持国密；视频监控摄像头采用≥200万POE网络摄像机，监控支持国密，存储时间≥90天。

12、主要产品要求：微模块系统采用同一品牌，UPS电源、蓄电池选用一线知名品牌，配电柜开关元器件选用一线知名品牌。