- 乐山市人民医院电梯年度运维技术方案

- 项目概况

乐山市人民医院分为白塔街院区、高新院区和永安院区，其中白塔街院区位于市中区白塔街238号；高新院区位于高新区惠安路639号，永安院区位于大佛街道永安村810号，三个院区电梯设备台账清单见附件。

- 技术服务要求

- 必须具备国家质检总局颁发的电梯维修项目许可证，维修人员须取得《特种设备作业人员证》；

- 必须按照按TSGT5002电梯维护保养规则》的要求，分别于每半月、每季度、每半年及年度派遣持有《特种设备作业人员证》的维修人员对上述电梯进行例行维护保养及故障修复，保证甲方的电梯正常使用；

- 派专业维修(取得相应资质证书)不少于6人，其中一人同时具备安全管理(取得相应资质证书)，监管医院所有电梯，每天对所有电梯按计划巡检并做相应记录登记，实行24小时驻院值班；

- 负责全院电梯的故障抢修及施救工作，派专人(取得相应资质证书)确保10分钟内到达故障现场并对被困人员施救；

- 负责对所有电梯按一梯一档的标准建立资料库，配合相关政府管理部门的迎检工作，并确保合格；

- 代缴纳135台电梯/扶梯年检费（报价包括125％载荷试验费用）；

- 代缴纳135台电梯/扶梯保险费（包括但不限于：累计赔偿限额300万元/台；每次事故赔偿限额150万元/台；每次事故每人赔偿限额80万元/台（含5万元医疗费）；每次事故财产损失赔偿限额2万元/台；每次事故绝对免赔额800元或损失金额的5%（以最高者为准））；

- 按院方整体部署，组织相关人员开展应急演练；

- 在不增加人力成本的情况下，完成院方相关指令性任务；

- 完善医院电梯智能化本地管理。

- 电梯智能管理

电梯物联网远程监测系统（以下简称电梯物联网）利用物联网、大数据及人工智能技术，专注服务于电梯场景，持续提升电梯安全管理能力和水平，从电梯本身、乘客行为和运行环境等多维度建立电梯安全监测模型，实现视频监控、智慧救援、智能管理、隐患检测、风险预警、信息交互等全方位电梯安全管理功能，使电梯安全问题及风险由被动式处置向主动式预防转变。

- 功能清单

| 功能分类 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 电梯信息 | 电梯地图 | 电梯地图分布情况 |
|  | 电梯档案 | 电梯基础信息管理 |
|  | 项目档案 | 项目基础信息管理 |
|  | 电梯保险 | 电梯保险单线上管理 |
|  | 检验检测 | 电梯定期检验、监督检验、定期检测等报告线上管理 |
|  | 电梯报告 | 电梯基础信息、梯龄、配件更换情况、维保情况（保养 时长分析等）、报修（含困人和故障情况及处置时间分 析）、电梯运行情况（运行次数、运行时长、故障分析） |
| 监测管理 | 电梯监测 | 电梯运行状态监测 |
|  | 故障记录 | 电梯历史故障列表查看，故障详情可查看故障基础信息、 故障原因说明 |
|  | 运行日志 | 电梯故障等日志记录 |
| 维保管理 | 维保细则 | 电梯维保作业具体事项维护管理 |
|  | 维保计划 | 指定维保作业计划，系统按计划时间提前推送作业工单 |
|  | 保养工单 | 无纸化保养工单记录，保养工单应支持物业单位签字评 价 |
|  | 急修工单 | 无纸化急修工单记录，急修工单应支持物业单位签字评 价 |
|  | 电梯报修 | 线上对电梯进行报修，生成急修工单 |
|  | 报修记录 | 平台历史报修记录 |
| 统计分析 | 电梯数据统计 | 系统电梯区域、项目、品牌、场所分布统计 |
|  | 电梯故障统计 | 系统监测电梯故障趋势、品牌占比、项目占比、故障频发电梯统计 |
| 系统设置 | 组织架构 | 单位组织架构管理 |
|  | 成员管理 | 单位已注册用户管理，分配用户角色 |
|  | 角色管理 | 设置平台角色类型、分配角色系统功能菜单权限 |
|  | 权限管理 | 单位各类角色、部门、人员电梯数据权限管理 |
| 自定义设置 | 故障代码 | 设置各品牌电梯故障码表，维护具体故障码的描述、等级、分类 |
|  | 故障分类 | 设置单位故障分类类别 |
| 数字大屏功能 |  | 电梯基础数据统计数据展示 |
|  |  | 电梯运行监测数据统计及故障弹窗报警 |
|  |  | 电梯维保作业数据统计 |
| 移动 APP | 电梯档案 | 查看电梯档案数据 |
|  | 检验检测 | 查看电梯检验检测报告 |
|  | 电梯保险 | 查看电梯线上保险单 |
|  | 物联网监测 | 电梯运行数据、故障数据、运行日志事件查看 |
|  | 智能硬件 | 物联网设备绑定与安装引导 |
|  | 我的工单 | 维保人员责任电梯保养工单、急修工单接单、转派、现 场作业工单提交 |
|  | 电梯报修 | 提交电梯报修、报修记录查看 |
|  | 创建工单 | 单位人员创建保养工单、急修工单 |
| 用户类型支持 | PC/APP | 平台支持维保单位、使得单位、监管部门等多种用户类 型 |

- 主要功能

- 1.1、档案管理

包括电梯档案、项目档案、保险档案、检验检测档案等，是实现无纸化管理电梯数据和快速查找电梯信息的重要窗口。

1.1.1、电梯档案

包括电梯品牌、电梯型号、设备代码、电梯种类、生产日期、出厂编号、制造单位、控制系统、绑定设备序列号等基础信息，以实现一梯一档的归档需求。

1.1.2、项目档案

包括项目名称、内部编号、使用单位、详细地址和项目类型。

1.1.3、保险管理

支持对电梯保险信息的管理，并支持保险合同到期自动提醒功能，实现保险合同到期提前预警，避免保险超期风险。

1.1.4、年检管理

支持对电梯检验检测信息的管理，并支持年检合同到期自动提醒，实现检验检测 合同到期提前预警，避免年检超期风险。

- 1.2、监测管理

电梯监测管理作为电梯监管工作的重要手段，可有效协助监管人员实时掌握电梯的运行状况，及时发现问题，提升监管效率。

1.2.1、电梯监测

对电梯的运行状态、机房环境进行实时监测和数据采集，将采集到的运行数据和故障数据传送至管理平台。当电梯或其部件发生故障时，平台主动推送电梯故障信息至管理 web端和移动端，管理人员可根据需求管理数据和进行决策参考，使监测数据贯穿管理过程，为重大决策提供数据依据。

1.2.2、电梯运行数据

电梯运行数据，包括服务模式、所在楼层、轿厢运行方向、轿门状态、开关门次数、运行次数、是否满载、轿厢运行状态、轿门状态、厅门状态、曳引机状态、机房温度等。

电梯故障数据，包括电梯故障代码、电梯品牌、控制系统、故障上报时间、以及故障发生时电梯的实时运行情况等。

1.2.3、电梯故障告警

通过故障告警模块，可查看采集到的电梯实时故障信息，包括电梯运行时安全回路断路、 开关门故障、轿厢在开锁区域外停止、轿厢意外移动、电动机运转时间限制器动作、楼层位置丢失、电梯控制装置故障、制动系统故障、主电源故障等。

1.2.4、 故障推送

当电梯发生故障时，平台移动端自动推送故障位置及故障代码信息至相关管理和维保人员，并同步提供故障原因及维修建议，协助监管和维修人员快速定位故障电梯部位，及时排除故障。

当管辖的电梯有困乘客反馈时，能够同时时上报到PC平台端，同一时间维保人员在手机APP端也会收到同一故障困人信息。平台端在收到信息同时摄像头自动抓拍轿厢内故障照片上传至平台。可以让管理人员迅速了解现场情况，通过手机端视频监控和轿厢被困人员发起通话，安抚被困人员情绪以及告知注意安全事项。

1.2.5、 故障记录

自动记录电梯故障信息，包括对电梯故障类型、故障时间、故障原因等的记录保存，方便管理人员对故障事件进行查看和追溯。

- 1.3维保管理

维保管理功能模块结合维保公司日常工作，将维保计划、维保细则、安全规范、评价意见等内容按自定义模块化配置，高度适配各类管理需求，从而实现远程监督维保工作，使维 保过程更加标准化、专业化。

1.3.1、维保计划

根据不同标准的维保细则，自定义电梯保养计划，设定后，系统自动生成后续保养计划，并以维保日历的方式进行展示。若操作过程中因特殊情况需要变更的，可通过平台管理员进行计划更改。更改计划后的下次维保时间会自动按新计划刷新，已完成的维保数据维持原状态不受影响。

1.3.2、维保细则

维保细则支持以高度自定义维保标准制定。支持按国标半月保养、季度保养、半年保养、 年度保养的项目标准和要求进行维护保养，也支持根据部分老旧电梯的特殊化要求（如无 UCMP、无旁路装置电梯）进行自定义新增或删减维保细则。

- 1.4工单管理

1.4.1、保养工单

通过保养工单查看电梯保养记录和保养作业内容详情，包括具体保养细则、保养现场作业照片等。

1.4.2、电梯报修

电梯报修包括报修时间、报修人员、联系电话、是否困人、故障现象、现场照片等。故障报修发起后，相应的维修人员可根据报修信息及时对故障电梯、扶梯或步道展开维修工作，监控平台实时记录维修过程，并自动生成维修工单。

1.4.3、急修工单

通过对急修工单的管理，可追踪急修流程节点，查看急修记录和维修详情，包括维修现场作业照片、维修过程记录、维修结果等。

- 1.5统计分析

- 1.5.1对电梯基础信息统计，如电梯使用年限、品牌占比、区域分布情况等；

- 1.5.2对电梯运行数据统计，如运行时长、运行次数等；

- 1.5.3对电梯故障统计，如故障原因、故障次数等；

- 1.5.4对维保作业、年检情况统计，如月度维保次数统计、超期维保统计、超期年检统计。

- 1.6.系统配置管理

包括系统设置与权限管理。通过系统设置，可实现对系统人员的基础配置，并支持根据管理需求，对工单标准、故障推送等级等进行自定义设置，充分满足不同类 型客户对日常管理习惯的需求。权限管理支持对电梯相关管理人员进行角色管理，并对不同角色进行数据权限分配，以及对不同角色用户的访问权限进行管理，帮助有效进行专人专事的管理分配。

- 1.7监控大屏

监控大屏主要用于电梯各类数据的集中展示以及电梯异常报警提醒，并支持按客户要求 自定义展示内容。一般展示内容有：

1.7.1、电梯基础信息统计

电梯使用年限占比、品牌占比等。

1.7.2、电梯运行统计

电梯运行次数、运行时长等。

1.7.3、故障统计

故障次数排名、故障原因排名、故障率等。

1.7.4、维保作业、年检统计

电梯已维保量、电梯待维保量、维保超期电梯数量、已年检电梯、待年检电梯、年检超期。

1.7.5、电梯困人报警

电梯困人时，数字大屏实时弹出困人报警提醒，显示困人信息。

1.7.6、电梯故障报警

电梯发生停梯等故障时，大屏实时弹出故障报警提醒，显示故障电梯、故障详情等。

1.7.7、电梯环境故障报警

电梯环境检测到异常、超出阈值时，大屏实时弹出异常报警提醒，包括以下报警内容：

a.电梯轿厢、井道异常报警

当电梯轿厢、井道发生异常现象时，大屏实时弹出电梯异常报警提醒，报警类型包括： 轿厢浸水、井道浸水、烟雾监测等。

b.机房异常报警

机房发生异常情况，大屏实时弹出机房异常报警提醒，报警类型包括：机房温度超出阈 值、机房湿度超出阈值、机房浸水、机房门锁报警、机房异响等。